首届中国国际消费品博览会

展馆消防安全管理要求

为做好中国国际消费品博览会的消防安全工作，依据《中华人民共和国消防法》《海南自由贸易港消防条例》等有关法律法规，结合实际，制定本要求。

第一条 消防安全责任

（一）各展商（位）的负责人为本展位的消防安全责任人，对本展位的消防安全工作负责，并明确消防安全管理人（可由消防安全责任人兼任），消防安全管理人对本展位的消防安全工作负直接责任。

（二）消防安全责任人、消防安全管理人应在入驻前向组委会或承办方备案，并制作公示牌，悬挂在展位醒目位置。

（三）各展位要逐级落实消防安全工作责任，制定完善消防安全管理制度，加强消防安全防范检查，及时消除火灾隐患。筹展及会展期间，应每天开展一次消防安全检查，每2个小时开展一次消防安全巡查。

（四）各单位要高度重视和认真做好消防宣传工作，对所属人员上岗前应开展防火安全教育，掌握所在岗位的火灾危险性、消防设施位置以及灭火应急疏散技能。

第二条 装修施工管理

（一）参展单位应将展位布展方案、装修使用材料、用电负荷核算、装修图纸及消防设施施工图纸等资料报组委会或承办方审核，审定合格后方可装修施工。未申报、未办理施工证而擅自进场施工的，责令停工退场，并责成其依程序办理施工证手续。

（二）参展单位不得超出施工证规定范围，施工时须将施工证悬挂在展位醒目位置，并随时接受组委会或承办方检查。参展单位施工时未将施工证挂放在展位醒目位置，不按本要求施工或超出施工证规定范围的，一经发现，给予口头警告，对警告不理会的，组委会或承办方将取消其施工证，由此引起的一切后果由该布展单位负责。

（三）展位装修、安装应使用不燃难燃材料，严禁采用可燃易燃材料。严禁将普通夹板或喷涂防火漆处理的夹板作特装展位装修结构材料，严禁使用假冒防火材料等弄虚作假行为。

（四）电气线路敷设、电气设备安装和维修应当由具备职业资格的电工操作，不得随意接拉电线、擅自增加用电设备。

（五）木工作业应在室外操作并及时清理刨花、木屑，必须设在室内时应落实消防安全防护措施。

（六）油漆、喷涂作业应保持良好通风。油漆等易燃危险品应储存在展区外的安全地点。

（七）所有展位及装修不宜封顶，确保火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统正常工作。

（八）展厅内严禁设置住宿场所，严禁设置甲、乙类危险物品仓库或储藏间，设置丙类库房应与展区形成防火分隔。

（九）施工用的天那水、酒精等易燃物品，只准带当天用量，当天施工完毕后应带出馆外。

（十）筹展期间使用的各类展品包装箱、纸屑等杂物应在消博会开幕前及时清理出馆，严禁将其存放在展位内、柜顶或展位板壁背后。

（十一）展位施工完毕后应经场馆管理方验收合格，验收不合格不得投入使用。

第三条 用火动火管理

（一）展位电气焊等明火作业前，实施动火的部门和人员应当办理动火审批手续，清除易燃、可燃物，配置灭火器材，落实现场看护人和安全措施，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工，作业结束后应进行安全检查。

（二）展位内严禁使用明火，严禁使用瓶装燃气。

（三）严禁电气焊与油漆、喷涂作业同时、同地作业。

（四）场馆内严禁吸烟。违者将视情节给予批评教育，吊扣或没收证件、通报批评、清除出馆等处罚，造成事故的依法追究其责任。对外商违章吸烟者，按照外国公民有关管理规定进行处理。

第四条  安全疏散管理

（一）展区的主要疏散走道应直通安全出口，其净宽度不应小于4米，其他疏散走道净宽度不应小于2米。安全出口和疏散出口前1.4米范围内和防火卷帘两侧各1米范围内不得布置展位、展品和其他物品。

（二）展厅内布展应满足原建筑设计的防火分区和安全疏散的要求，在醒目位置设置安全疏散图示，安全疏散路线应清晰、便捷，宜与参观流线相结合。

（三）展厅入口设置安检闸机时，不得影响安全出口的正常使用。门式闸机应具有应急自动开放功能。安检处应设置禁止携带火源、易燃易爆危险品的警示标识。

（四）展厅内围合度75%以上的展位，当建筑面积大于120平方米（含本数）的，其疏散出口不应少于2个，且相邻出口最近间距不应小于5米；建筑面积小于120 平方米，且最不利点至出口的疏散距离不超过15米的，可设置一个疏散出口。

第五条  消防设施管理

（一）布展不得擅自改动、拆除、遮挡、停用消防设施，且不得影响消防设施的正常使用。布展对原建筑消防设施保护作用产生影响的，应增设相应的消防设施。

（二）展厅内应结合展位、疏散通道布局，增设应急照明和疏散指示标志。疏散指示标志不得被构筑物、展位、展品遮挡，并能在疏散通道内清晰识别。

（三）大空间展厅应设置悬挂式疏散指示标志，其尺寸不应小于800mm×250mm，距地面高度不应大于4米；安全出口标志的尺寸不应小于600m×200mm。

（四）展厅内主要疏散通道的墙面或地面应增设辅助式疏散导流标志。疏散导流标志设置在墙面时，其距地面高度不应大于1米。

（五）展厅的公共区域、疏散通道，以及每个展位、功能房间均应按照《建筑灭火器配置设计规范》配置灭火器。

第六条 电气管理

（一）选用的电气材料和设施设备须符合国家强制性产品认证标准和消防安全要求。

（二）电气设备的总用电负荷应有专业人员进行严格核算，负载不得超过变压器及电气线路的负载能力。展厅内严禁使用大功率电热设施。

（二）除消防用电设备外，展厅配电总开关应设置失压脱扣。各配电回路应设置短路保护、过电流保护、漏电保护等装置。临时接电不得接入消防配电专用回路。

（三）在吊顶内敷设的电气线路，应采取穿金属管、封闭式金属线槽等保护措施。展台、展板中的电气线路应穿金属管保护。电气线路穿越防火墙、隔墙、楼板等部位应设置防护套管，并采用不燃材料封堵。

（四）配电箱、电器、插座、线盒、开关、线路及其他电气装置件等不得直接安装在可燃、易燃材料上，与可燃物的距离不应小于0.5米。

（五）一个插头不得连接一个以上的配电回路，不得在插座上连接多联插头连接多个配电回路。

（六）临时接电用插座板应采用安全型插座板，其连接线应具有护套并采取固定措施，长度不得超过3米。一个固定插座不得连接一个以上插座板，不得接力串联插座板。

（七）灯饰材料应采用不燃、难燃材料。广告牌、灯箱、灯柱、显示屏等发热电器应有散热孔，并设置在通风良好处,且不得设置在可燃、易燃材料或构件上。

（八）60W以上的白炽灯、卤钨灯、高压汞灯（包括电感镇流器）等高温灯具和投影机、显示器、显示屏等高热源设施不得安装或设置在可燃、易燃材料或构件上，与幕布、窗帘、软包等可燃物的距离不应小于0.5米。

第七条  闭馆清场管理

每天闭馆前，各展位应积极配合展馆管理方做好清场工作，及时清理展位内的可燃杂物、火种和其他隐患，切断本展位的电源。